附件明细：

| 工程项目：空调供回水主管、支管、铝箱夹筋、玻璃棉管壳保护层等拆除和安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工材料 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 主管径 | DN150 | M | 205.00 | B1级5CM橡塑海棉板 |
| 支管径 | DN50 | M | 110.00 | B1级3CM橡塑海棉管 |
| 聚胺脂发泡胶封堵一层顶板空调井洞 |  | 项 | 1 | 用聚氨酯发泡胶密封一楼东所有空调井洞 |
| 拆除主管径 | DN150 | M | 205.00 | 岩棉保温拆除 |
| 拆除变管径 | DN50 | M | 110.00 | 岩棉保温拆除 |

需要查看现场的，可以联系0517—86808698 。

由于原管道的保温材料为岩棉保温，空调在使用过程中产生冷凝水，需要更换保温材料为B1级橡塑海绵。确保在施工完成后，不会产生冷凝水。若因产生冷凝水，造成吊顶及其它损失，施工方要进行全部赔偿。